Рекомендации по приготовлению баритовой  штукатурки:

При приготовлении баритовой  смеси применяется концентрат барита  с долей содержания  сульфат  бария (BaSO4) не менее 90% .

Рецептура:  весовое соотношение - 1кг  на  6кг  на  1,1-1,2л - это одна весовая часть цемента, желательно без  шлаков марки М500,  шесть весовых частей концентрата барита,  одна весовая часть воды, объем  воды  можно  увеличивать, связано это  с разной влажностью  баритового концентрата. Объемное соотношение:  1 к 3,5 – это одно ведро цемента (можно цемент сочетать с песком или другим клеем на цементной основе) на три с половиною ведра барита! Для пластичности  раствора  и крепости  штукатурки  нужно добавлять  пластификатор для цементных растворов  в жидком виде,  или жидкое мыло  1,0л  на 100 кг раствора.   Баритовый концентрат поставляется  в баулах по 1,0т или  1,5т, также есть возможность поставки  в  расфасованные  полиэтиленовые мешки весом по 40 кг.  Плотность  барита в сухом виде -  2,3 г/см³, баритовой штукатурки – 2,7 г/см³.

Выполнение работ

В начале крепится металлическая сетка к стене или к полу  дюбелями «грипп» с широкой шляпкой, ячейка сетки зависит от толщины раствора, максимум размер ячейки 50х50, затем выставляют маяки из т-образного профиля и крепят их на баритовый раствор, тем самым регулируя толщину слоя баритовой штукатурки, минимальная толщина слоя – 8мм. После нанесения нужного слоя, маяки необходимо  вытаскивать из штукатурного раствора, для предотвращения в дальнейшем проявления ржавчины, делать это лучше по свежему раствору.  Главная задача - не образовывать пустоты в штукатурном слое!   После первой накидки, толщиной не более 15мм, необходимо высыхание раствора, также после каждого слоя и перед нанесением следующего слоя, надо расшивать трещины, если такие появляются, и заделывать их более жидкой баритовой массой, приготовленной  в соответствии с рецептурой. После последней накидки вынимают маяки, расшивают место маяков и тщательно заполняют пустоты баритовой смесью! Следует вынимать маяки, когда раствор еще свежий, также необходимо по свежей штукатурке заполнять тщательно пустоты, образующиеся после маяков.

Баритовая штукатурка наносится слоями не более 10 -15 мм каждый, первый слой наносится по металлической штукатурной сетке с максимальной ячейкой 50х50  (в зависимости от толщины наносимого слоя, чем больше толщина, тем больше ячейка) прикрепленной к стене дюбелями шагом 250-300 мм. При толщине слоя 50мм- 60мм, сетка крепится в два слоя.  Последний слой затирают штукатурной теркой и дают возможность слою постоять до появления микротрещин, после чего штукатурят стартом и далее финишной шпаклевкой, используют сетку малярную для армирования шпаклевки.

Работы выполняются с мерами предосторожности связанными с частым  вдыханием концентрата!

Расчетная потребность концентрата барита

| Свинцовый эквивалент, в мм с учетом максимального напряжения 150 кВ | Толщина штукатурки, мм | Количество баритового концентрата, кг/1кв.м. |
| --- | --- | --- |
| Pb = 1,0 мм. | 18-22 мм. | 0,45-0,55 тонны |
| Pb = 2,0 мм. | 36-38 мм. | 0,90-1,00 тонны |
| Pb = 3,0 мм. | 52-65 мм. | 1,30-1,65 тонны |

Рекомендуем  добавлять 5% на потерю барита, при обработки вертикальных поверхностей!

Также рекомендуем добавлять  2мм – 3мм толщины слоя от заданной толщины в расчете защиты!

| Свинцовый эквивалент | #### Эквивалентная толщина штукатурки при напряжении на рентгеновской трубке (кВ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 75 кВ | 100 кВ | 125 кВ | 150 кВ |
| 1,0 мм. Pb | 18 мм. | 18 мм. | 20 мм. | 22 мм. |
| 2,0 мм. Pb | 37 мм. | 38 мм. | 38 мм. | 38 мм. |
| 3,0 мм. Pb | 59 мм. | 65 мм. | 65 мм. | 65 мм. |
| 4,0 мм. Pb | 80 мм. | 90 мм. | 90 мм. | 90 мм. |

Штукатурные работы баритом могут производиться Заказчиком самостоятельно, а также производиться силами Поставщика, данная услуга сопровождается выдачей акта выполненных работ, акта скрытых работ.